## 附件1参数表
参数征集表（不能包含相关品牌、型号或制定性内容）
一、多联式室外机
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 基础参数 | 建议技术参数（核心参数请用▲标注） | 备注
1 | 直流变频多联机组 | 台 | 1 | 1.制冷量≥134KW，制热量≥150KW； 2.制冷额定功率≤40.5KW， 制热额定功率≤38.5KW； 3.综合能效系数APF值≥4.50； 4.运转音≤68dB（A）；
2 | 直流变频多联机组 | 台 | 3 | 1.制冷量≥101KW，制热量≥114KW； 2.制冷额定功率≤27.5KW， 制热额定功率≤28.5KW； 3.综合能效系数APF值≥4.50； 4.运转音≤66dB（A）；
3 | 直流变频多联机组 | 台 | 2 | 1.制冷量≥95KW，制热量≥106KW； 2.制冷额定功率≤27.5KW， 制热额定功率≤26.5KW； 3.综合能效系数APF值≥4.70； 4.运转音≤65dB（A）；
4 | 直流变频多联机组 | 台 | 1 | 1.制冷量≥40KW，制热量≥45KW； 2.制冷额定功率：12.0KW， 制热额定功率：11.0KW； 3.综合能效系数APF值≥4.70； 4.运转音≤62dB（A）；
5 | 直流变频多联机组 | 台 | 1 | 1.制冷量≥22.4KW，制热量≥25KW； 2.制冷额定功率≤6.5KW， 制热额定功率≤6.0KW； 3.综合能效系数APF值≥4.70； 4.运转音≤58dB（A）；
二、多联式室内机
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 基础参数 | 建议技术参数（核心参数请用▲标注） | 备注
1 | 中静压风管机 （全直流） | 台 | 10 | 1.制冷量≥16.0KW，制热量≥18.0KW； 2.制冷额定功率≤250 W； 3.高档风量≥2100m3/h,能实现3档风量调节； 4.高档运转音≤45dB（A）。 5.机外静压≥100Pa； 6.室内机高度≤250mm，冷凝水提升泵扬程≥900mm；
2 | 中静压风管机 （全直流） | 台 | 3 | 1.制冷量≥14.0KW，制热量≥16.0KW； 2.制冷额定功率≤200 W； 3.高档风量≥1800m3/h,能实现3档风量调节； 4.高档运转音≤42dB（A）。 5.机外静压≥100Pa； 6.室内机高度≤250mm，冷凝水提升泵扬程≥900mm；
3 | 中静压风管机 （全直流） | 台 | 7 | 1.制冷量≥12.5KW，制热量≥14.0KW； 2.制冷额定功率≤150 W； 3.高档风量≥1500m3/h,能实现3档风量调节； 4.高档运转音≤40dB（A）。 5.机外静压≥100Pa； 6.室内机高度≤250mm，冷凝水提升泵扬程≥900mm；
4 | 中静压风管机 （全直流） | 台 | 2 | 1.制冷量≥10.0KW，制热量≥11.2KW； 2.制冷额定功率≤120 W； 3.高档风量≥1200m3/h,能实现3档风量调节； 4.高档运转音≤38dB（A）。 5.机外静压≥100Pa； 6.室内机高度≤250mm，冷凝水提升泵扬程≥900mm；
5 | 中静压风管机 （全直流） | 台 | 5 | 1.制冷量≥9.0KW，制热量≥10.0KW； 2.制冷额定功率≤100 W， 电源形式：220V，50HZ； 3.高档风量≥1000m3/h,能实现3档风量调节； 4.高档运转音≤37dB（A）。 5.机外静压≥80Pa； 6.室内机高度≤250mm，冷凝水提升泵扬程≥900mm；
6 | 中静压风管机 （全直流） | 台 | 10 | 1.制冷量≥8.0KW，制热量≥9.0KW； 2.制冷额定功率≤100 W； 3.高档风量≥1000m3/h,能实现3档风量调节； 4.高档运转音≤36dB（A）。 5.机外静压≥80Pa； 6.室内机高度≤250mm，冷凝水提升泵扬程≥900mm；
7 | 中静压风管机 （全直流） | 台 | 11 | 1.制冷量≥7.1KW，制热量≥8.0KW； 2.制冷额定功率≤90 W； 3.高档风量≥900m3/h,能实现3档风量调节； 4.高档运转音≤36dB（A）。 5.机外静压≥50Pa； 6.室内机高度≤250mm，冷凝水提升泵扬程≥900mm；
8 | 中静压风管机 （全直流） | 台 | 8 | 1.制冷量≥5.6KW，制热量≥6.3KW； 2.制冷额定功率≤80 W； 3.高档风量≥840m3/h,能实现3档风量调节； 4.高档运转音≤35dB（A）。 5.机外静压≥50Pa； 6.室内机高度≤250mm，冷凝水提升泵扬程≥900mm；
9 | 中静压风管机 （全直流） | 台 | 9 | 1.制冷量≥4.5KW，制热量≥5.0KW； 2.制冷额定功率≤60 W； 3.高档风量≥480m3/h,能实现3档风量调节； 4.高档运转音≤34dB（A）。 5.机外静压≥50Pa； 6.室内机高度≤250mm，冷凝水提升泵扬程≥900mm；
10 | 中静压风管机 （全直流） | 台 | 21 | 1.制冷量≥3.6KW，制热量≥4.0KW； 2.制冷额定功率≤50 W； 3.高档风量≥420m3/h,能实现3档风量调节； 4.高档运转音≤33dB（A）。 5.机外静压≥30Pa； 6.室内机高度≤250mm，冷凝水提升泵扬程≥900mm；
11 | 中静压风管机 （全直流） | 台 | 4 | 1.制冷量≥2.8KW，制热量≥3.2KW； 2.制冷额定功率≤45 W， 电源形式：220V，50HZ； 3.高档风量≥390m3/h,能实现3档风量调节； 4.高档运转音≤32dB（A）。 5.机外静压≥30Pa； 6.室内机高度≤250mm，冷凝水提升泵扬程≥900mm；
12 | 中静压风管机 （全直流） | 台 | 2 | 1.制冷量≥2.2KW，制热量≥2.5KW； 2.制冷额定功率≤45 W； 3.高档风量≥390m3/h,能实现3档风量调节； 4.高档运转音≤32dB（A）。 5.机外静压≥30Pa； 6.室内机高度≤250mm，冷凝水提升泵扬程≥900mm；
13 | 嵌入式天花机 （全直流） | 台 | 10 | 1.制冷量≥7.1KW，制热量≥8.0KW； 2.制冷额定功率≤60 W； 3.高档风量≥780m3/h,能实现3档风量调节； 4.高档运转音≤36dB（A）。 5.室内机高度≤250mm，冷凝水提升泵扬程≥900mm； 6.可实现四方向独立送风
三、建议商务及服务要求： |  | （包括质保期、售后响应、验收标准等）
四、其他建议： |  | （对评分标准、合同条款等的建议）